## Feuil1
DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU |  |  |  | PLUS GRANDE SURFACE NON RECOUPEE MAX
ETS INDUSTRIELS
HAUTEUR DE STOCKAGE |  |  |  | CAPACITE MAXI RDDECI | 3 GINC (6 FPT) | 360 | m3/h
jusqu'à 3 m | 0 |  | 0
jusqu'à 8 m | 0.1 |  | 0 | SURFACE MAXI | 8888.8889
jusqu'à 12 m | 0.2 | x | 0.2
> 12m | 0.5 |  | 0
TYPE DE CONSTRUCTION
SF>=1h | -0.1 |  | 0
SF>=30 min | 0 |  | 0
SF<30 min | 0.1 | x | 0.1
TYPES D'INTERVENTION INTERNES
accueil 24/24 | -0.1 |  | 0
DAI généralisée reportée 24/24 | -0.1 | x | -0.1
service de sécurité incendie 24/24 | -0.3 | x | -0.3
somme coef |  |  | -0.1
surface de référence (m2) |  | 8900
débit intermédiaire (m3/h) |  |  | 480.6
catégorie de risque (1,2 ou 3) |  | 2 | 1.5
débit intermédiaire |  |  | 720.9
risque sprinklé ? |  | x | 0.5
DEBIT REQUIS |  |  | 360.45